О качестве добываемой воды в ст.Новоясенской

за 2023г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей  | Количество исследований | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| Всего | % неудовлетворительныхпроб. |
| Микробиологические | 36 | 0 | -------- |
| Органолептические | 36 | 0 | -------- |
| Радиологические | 1 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 12 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 2 | 0 | ----------- |

**Показатели и результаты исследований воды**

**На территории ст.Новоясенской Новоясенского с/п**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель исследований воды | Наименование показателей | Ед.изм | Величина допустимого уровня, не более | Результат исследований |
| органолептические | Запах, | бал | 2 | 1-2 |
| Привкус | бал | 2 | 1-2 |
| Мутность( при длине волны 530 нм) | ЕМФ | 2,6 | 1,56±3,1 |
| Цветность | Градусы | 20 | 17,9±3,6 |
| Микробиологи- ческие | ОМЧ,КОЕ | Число образующих колоний бактерий в 1,0 мл | В1мл не >50КОЕ | Менее 1 |
| ОКБ,КОЕ | Число бактерий в 100,0мл не допускается | В100мл не допускается | Не обнаружены |
| E.coli | КОЕ/100см3 | Отсутствие | Не обнаружены |
|  | Колифаги | БОЕ/100см3 | Отсутствие | Не обнаружено |
| Обобщенные | Водородный показатель | Единицы рН | 6-9 | 7,88±0,20 |
| Жесткость | Мг-экв/л | Не более 7 | 2,6±0,4 |
| Окисляемость пермонганатная | Мг/дм3 | Не более 5 | 4,0±0,4 |
| Сухой остаток | Мг/дм3 | Не более 1000 | 801±22 |

На территории Новоясенского сельского поселения ст.Новоясенская, Староминский район, установлена станция очистки воды. В течении 2023г производились пусконаладочные работы на станции очистки. В 2023г вода подавалась техническая (отклонения от СанПиН 1.2.3684-21г по содержанию сероводорода), с декабря 2023г поставляемая вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий».

**Директор Л.А.Ткаченко**

Исполнил: Сотни В.П.

тел.88615354070